ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Замена тяговых канатов лифта на объекте

Кампус образовательного центра «Сириус»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет задания

Настоящее техническое задание определяет требования к выполнению работ по замене шести стальных тяговых канатов лифта на объекте Кампус образовательного центра «Сириус» по адресу: Краснодарский край, пгт Сириус, Олимпийский проспект д.40

Работы выполняются на пассажирском лифте модели ThyssenKrupp Evolution, заводской номер №298412323.

1.2. Назначение работ

Замена тяговых канатов не является регламентированным видом работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования и выполняется при:

- достижении канатами предельно допустимого износа по результатам осмотра и дефектовки;

- превышении допустимого удлинения канатов и невозможности обеспечить требуемое натяжение;

- выявлении проволок с обрывами, коррозионных повреждений и других дефектов;

- истечении установленных сроков службы канатов по паспорту или нормативной документации;

- выполнении модернизации или капитального ремонта лифта.

1.3. Нормативная база

Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативно‑техническими документами Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь:

- ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию лифта ThyssenKrupp Evolution;

- локальными инструкциями по охране труда и допуску к работам на объекте заказчика.

2. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Характеристики тяговых канатов

Тяговые элементы подвески кабины и противовеса:

- Тип каната: PAWO F7S.

- Конструкция: Warrington 8x19W+IWRC.

- Диаметр каната: 8 мм.

- Количество канатов: 6 шт.

- Длина одного каната: 64 м (с учётом длины, необходимой для крепления).

- Минимальное разрывное усилие: 44,6 кН (44 600 Н).

- Коэффициент запаса прочности: не менее 23,36.

При замене должны быть установлены канаты не ниже указанных характеристик и соответствующие паспорту изготовителя и требованиям нормативной документации.

3. ОБЪЁМ И СОСТАВ РАБОТ

3.1. Подготовительные работы

1. Вывод лифта из эксплуатации:

- отключение питания с фиксацией коммутационных аппаратов в отключённом положении;

- установка предупреждающих плакатов и ограждений на входах в шахту и на крыше кабины;

- оформление акта-допуска на выполнение работ.

2. Техническое обследование:

- визуальный осмотр существующих канатов, подвески, шкивов и креплений;

- проверка состояния желобов канатоведущего шкива и обводных блоков;

- фиксация исходного состояния узлов (при необходимости – фотофиксация);

- уточнение фактической длины канатов и схемы их заделки.

3. Подготовка рабочих мест:

- организация безопасного доступа в приямок лифта и на крышу кабины;

- подготовка грузоподъёмных и страховочных устройств;

- подготовка комплектов новых канатов и расходных материалов.

3.2. Демонтажные работы

1. Разгрузка подвески:

- установка кабины на подпорки либо фиксация кабины и противовеса согласно инструкции производителя;

- обеспечение нулевой или минимальной нагрузки на канаты перед их снятием.

2. Демонтаж старых канатов:

- поочерёдное ослабление и снятие канатов с канатоведущего шкива и обводных блоков;

- отсоединение концов канатов от узлов крепления (клиновые зажимы, коуши и т.п.);

- маркировка схемы раскладки при необходимости;

- укладка демонтированных канатов в место, указанное заказчиком (утилизация/вывоз).

3. Осмотр и подготовка элементов подвески:

- проверка состояния шкивов, вкладышей, блоков и крепёжных элементов;

- очистка канавок шкивов и мест крепления от загрязнений и старой смазки;

- при необходимости – замена изношенных вкладышей и крепежа по согласованию с заказчиком.

3.3. Монтажные работы

1. Установка новых канатов:

- протяжка каждого каната по штатной трассе поверх шкивов и блоков;

- укладка канатов в канавки шкива без перекрещиваний и перекрутов;

- закрепление концов канатов в узлах подвески согласно документации изготовителя лифта и каната.

2. Регулировка натяжения и выравнивание:

- предварительное и последующее выравнивание удлинений канатов регулировочными устройствами;

- контроль равномерности натяжения всех шести канатов (допускаемое отклонение – не более 5 % между канатами);

- проверка положения кабины и противовеса по этажам после регулировки.

3. Смазка:

- нанесение смазочного материала на канаты (при необходимости – в соответствии с инструкцией изготовителя канатов);

- удаление излишков смазки, не допускающих проскальзывание канатов по шкиву.

3.4. Испытания и пуск

1. Проведение холостых и рабочих прогонов лифта при малой и номинальной нагрузке.

2. Проверка отсутствия проскальзывания канатов по шкиву, посторонних шумов и вибраций.

3. Контроль работы ловителей, ограничителя скорости и концевых выключателей в пределах установленной программы испытаний.

4. Проведение приёмочных испытаний в объёме, установленном нормативными документами и эксплуатационной документацией на лифт.

5. Оформление результатов испытаний в установленном порядке.

4. РЕСУРСЫ И МАТЕРИАЛЫ

4.1. Материалы

1. Тяговый канат PAWO F7S, Warrington 8x19W+IWRC, Ø8 мм| 6 шт. по 64 м

2. Крепёжные элементы (клинья, вкладыши, болты и т.п.), и прочие расходные материалы

4.2. Инструмент и оборудование

Исполнитель должен обеспечить наличие:

- стандартного слесарного и монтажного инструмента;

- грузоподъёмных средств (ручные или электрические тали, полиспасты и т.п.);

- измерительных приборов для контроля натяжения и выравнивания кабины;

- средств индивидуальной защиты персонала;

- переносного освещения для работ в шахте и машинном помещении.

4.3. Кадровые ресурсы

- не менее двух специалистов по лифтовому оборудованию, допущенных к работам на действующих лифтах;

- ответственный руководитель работ с соответствующей квалификацией и удостоверениями;

5. СРОКИ И ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ

Ориентировочная продолжительность работ по одному лифту:

1. Подготовительные работы - 4 часа

2.Демонтаж старых канатов - 4 часа

3. Монтаж и регулировка новых канатов - 6 часов

4. Испытания, пуск и документирование - 4 часа

Точный график выполнения работ (даты и время, в т.ч. возможный ночной режим) согласовывается с заказчиком с учётом режима работы объекта.

6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЁМКЕ РАБОТ

Работы считаются выполненными качественно при выполнении следующих условий:

1. Установлены новые канаты требуемой марки и конструкции, без повреждений и признаков брака.

2. Натяжение всех канатов выровнено в допустимых пределах, проскальзывание по шкиву отсутствует.

3. Кабина и противовес останавливаются на этажах в допустимых пределах по уровню.

4. Лифт работает во всех режимах плавно, без рывков, ненормальных шумов и вибраций.

5. Все результаты испытаний удовлетворяют требованиям нормативной и эксплуатационной документации.

6. Заказчику передан комплект документов согласно заключенного договора.

7. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Исполнитель предоставляет:

- гарантию на выполненные работы сроком 12 месяцев с даты подписания акта приёмки;

- гарантийные обязательства на установленные канаты в соответствии с условиями производителя и договором поставки;

- обязательство бесплатного устранения дефектов, возникших по вине исполнителя, в течение гарантийного периода.

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение требований настоящего ТЗ, нормативной документации и за последствия ненадлежащего выполнения работ.

8. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

Все работы должны выполняться:

- в соответствии с требованиями ТР ТС 011/2011, ГОСТ Р 53780-2010 и действующих правил по охране труда при эксплуатации лифтов;

- с применением средств индивидуальной и коллективной защиты;

- при наличии оформленных нарядов‑допусков и инструктажа персонала.

Не допускается выполнение работ при включённом питании лифта, отсутствии ограждений и предупредительных знаков, а также нахождение посторонних лиц в зоне работ.

10. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ

1. Представитель заказчика имеет право осуществлять контроль хода работ на всех этапах.

2. После завершения работ проводится совместная проверка работы лифта и анализ результатов испытаний.

3. По результатам проверки составляется и подписывается акт выполненных работ.

4. Исполнитель передаёт заказчику комплект документов и даёт необходимые разъяснения по эксплуатации и обслуживанию канатов в гарантийный период.

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заказчик: Рук-ль группы по эксплуатации лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов Хабаров Д.Б. +79388787314

Объект: Кампус образовательного центра «Сириус»