## Лист1
№ п\п | Место обнаружения дефекта (№ Лифта) | Замечание | Примечание
1 | ЛП-1 | Кнопки вызова лифта на 7-9 этажах не установлены
2 |  | Обрамления порталов на 7-9 этажах не установлены
3 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны
4 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно
5 |  | Шахта лифта имеет отверстие в верхней части шахты не имеющее функционала диаметром 80 мм
6 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов
7 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
8 |  | Декоративное покрытие дверей шахты первого этажа имеет коррозию
9 |  | Нумерация этажей 1-6 не соответствует действительным этажам здания 1-9
10 |  | Декоративное покрытие дверей кабины имеет дефект - пятно темного цвета
11 |  | Декоративное покрытие задней стенки кабины имеет повреждения
12 |  | Устройство контроля слабины тяговых канатов требует регулировки
13 |  | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса «Обь» не установлен
14 |  | Переговорное устройство в приямке не закреплено
15 |  | Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции
16 |  | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)
17 |  | Освещение на верхнем этаже у станции управления отсутствует
18 |  | Требуется настройка лифта, проверка балансировки и грузовзеса | Небольшие рывки при загрузке лифта более 50%
19 |  | Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одной из кнопок
20 | ЛП-2 | Кнопки вызова лифта на 7-9 этажах не установлены
21 |  | Обрамления порталов на 7-9 этажах не установлены
22 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны
23 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно
24 |  | Шахта лифта имеет отверстие в верхней части шахты не имеющее функционала диаметром 80 мм
25 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов
26 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
27 |  | Декоративное покрытие дверей шахты первого этажа имеет коррозию
28 |  | Нумерация этажей 1-6 не соответствует действительным этажам здания 1-9
29 |  | Декоративное покрытие дверей кабины имеет дефект - пятно темного цвета
30 |  | Декоративное покрытие задней стенки кабины имеет повреждения
31 |  | Устройство контроля слабины тяговых канатов требует регулировки
32 |  | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен
33 |  | Переговорное устройство в приямке не закреплено
34 |  | Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции
35 |  | Требуется настройка лифта, проверка балансировки и грузовзеса | Небольшие рывки при загрузке лифта более 50%
36 |  | Освещение на верхнем этаже у станции управления отсутствует
37 | ЛП-3 | Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одной из кнопок
38 |  | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)
39 |  | Кнопки вызова лифта на 7-9 этажах не установлены
40 |  | Обрамления порталов на 7-9 этажах не установлены
41 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны
42 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно
43 |  | Шахта лифта имеет отверстие в верхней части шахты не имеющее функционала диаметром 80 мм
44 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов
45 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
46 |  | Декоратиная накладка на порогах кабины 2 шт выступает над уровнем пола
47 |  | Нумерация этажей 1-6 не соответсвует действительным этажам здания 1-9
48 |  | Декоративное покрытие потолка кабины имеет дефекты
49 |  | Декоративное покрытие боковой стенки кабины имеет повреждения, заклеено пленкой
50 |  | Устройство контроля слабины тяговых канатов требует регулировки
51 |  | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен
52 |  | Переговорное устройство в приямке не закреплено
53 |  | Требуется настройка лифта, проверка балансировки и грузовзеса | Небольшие рывки при загрузке лифта более 50%
54 |  | Освещение на верхнем этаже у станции управления отсутствует
55 | ЛП-4 | Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции
56 |  | Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одной из кнопок
57 |  | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)
58 |  | Двери шахты третьего этажа имеют потертости
59 |  | Кнопки вызова лифта на 7-9 этажах не установлены
60 |  | Обрамления порталов на 7-9 этажах не установлены
61 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны
62 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно
63 |  | Шахта лифта имеет отверстие в верхней части шахты не имеющее функционала диаметром 80 мм
64 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов
65 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
66 |  | Декоратиная накладка на порогах кабины 2 шт выступает над уровнем пола
67 |  | Нумерация этажей 1-6 не соответсвует действительным этажам здания 1-9
68 |  | Декоративное покрытие потолка кабины имеет дефекты
69 |  | Декоративное покрытие боковой стенки кабины имеет повреждения, заклеено пленкой
70 |  | Устройство контроля слабины тяговых канатов требует регулировки
71 |  | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен
72 |  | Переговорное устройство в приямке не закреплено
73 |  | Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции
74 |  | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)
75 |  | Аварийный замок дверей шахты на первом этаже работает не корректно(не возвращается после поворота)
76 |  | Двери шахты третьего этажа имеют царапины | Лифт с функцией перевозка пожарных подразделений
77 |  | Функция перевозки пожарных подразделений работает не корректно\не соответствует ГОСТ(ключевина, переговорная панель) | требования к лифтам для МГН ГОСТ 33652-2019, пункт 5.4.2.5.3
78 |  | Освещение на верхнем этаже у станции управления отсутствует
79 |  | Требуется настройка лифта, проверка балансировки и грузовзеса | Небольшие рывки при загрузке лифта более 50%
80 |  | Подключение переговорных блоков приямок-станция выполнено горючим кабелем UTP
81 | ЛП-5 | Отсутствует визуальная индикация (подсветка) на вызове диспетчера (персонала)
82 |  | Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одной из кнопок
83 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны
84 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно
85 |  | Шахта лифта имеет отверстие в верхней части шахты не имеющее функционала диаметром 80 мм
86 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов
87 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
88 |  | Устройство контроля слабины тяговых канатов требует регулировки
89 |  | Решетка на отверстие пожарного клапан подпора не установлена
90 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно
91 |  | Аккумуляторы аварийной эвакуации в станции лифта не подключены
92 |  | Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции
93 |  | Переговорное устройство в приямке не закреплено
94 |  | Функция перевозки пожарных подразделений работает не корректно\не соответствует ГОСТ(ключевина, переговорная панель) | Не установлена переговорная панель на основном посадочном этаже
95 |  | Требуется настройка лифта, проверка балансировки и грузовзеса | Небольшие рывки при загрузке лифта более 50%
96 |  | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)
97 | ЛС-7 | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен
98 |  | Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одной из кнопок
99 |  | Кнопки вызова лифта на 7-9 этажах не установлены
100 |  | Обрамления порталов на 7-9 этажах не установлены
101 |  | Буферные резинки на тяговых канатах деформированы
102 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны
103 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов
104 |  | Груза противовеса лежат на крыше кабины
105 |  | Груза противовеса не закреплены в раме противовеса
106 |  | Натяжное устройство имеет следы сильной коррозии
107 |  | Лестница в приямке расположена на боковой стенке шахты и сильно удалена от замков дверей шахты
108 |  | В приямке лифта течь воды из стены под порталом дверей шахты
109 |  | Зеркало в кабине лифта имеет трещину в нижней части
110 |  | Декоративное покрытие задней стенки кабины имеет повреждения
111 |  | Плинтуса в кабине не установленны
112 |  | Поручень в кабине лифта деформирован
113 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно
114 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
115 |  | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен
116 |  | Переговорное устройство в приямке не закреплено
117 |  | Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции
118 |  | Требуется настройка лифта, проверка балансировки и грузовзеса | Небольшие рывки при загрузке лифта более 50%
119 |  | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)
120 | ЛС-1 | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)
121 |  | Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одной из кнопок
122 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
123 |  | Грузовзвешивающее устройство не подключено
124 |  | Груза противовеса не закреплены в раме противовеса
125 |  | Грузовзвешивающее устройство не подключено
126 |  | Декоративное покрытие задней стенки кабины имеет повреждения покрытия
127 |  | Переговорное устройство в приямке не закреплено
128 |  | Сильная коррозия натяжного устройства и направляющих
129 |  | Плинтус в кабине не установлен
130 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны
131 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
132 |  | Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одной из кнопок
133 |  | Требуется настройка лифта, проверка балансировки и грузовзеса | Небольшие рывки при загрузке лифта более 50%
134 |  | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен
135 | ЛС-2 | Отстутствует один из двух контактов замка дверей кабины
136 |  | Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одной из кнопок
137 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны
138 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно
139 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов
140 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
141 |  | Пост приказа пятого этажа не установлен
142 |  | Отводка дверей кабины требует регулировки, стук во время движения кабины лифты
143 |  | Декоративные панели потолка кабины не закреплены должным образом
144 |  | Декоративное покрытие задней стенки кабины имеет повреждения покрытия
145 |  | Переговорное устройство в приямке не закреплено
146 |  | Требуется настройка лифта, проверка балансировки и грузовзеса | Небольшие рывки при загрузке лифта более 50%
147 |  | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен