## Лист1
№ п\п | Место обнаружения дефекта (№ Лифта) |  | Примечание
| ЛП-1 | Кнопки вызова лифта на 7-9 этажах не установлены
Обрамления порталов на 7-9 этажах не установлены
Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны
Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно
Шахта лифта имеет отверстие в верхней части шахты не имеющее функционала диаметром 80 мм
Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов
Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
Декоративное покрытие дверей шахты первого этажа имеет корозию
Нумерация этажей 1-6 не соответсвует действительным этажам здания 1-9
Декоративное покрытие дверей кабины имеет дефект - пятно темного цвета
Декоративное покрытие задней стенки кабины имеет повреждения
Устройство контроля слабины тяговых канатов требует регулировки
Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен
Переговорное устройство в приямке не закреплено
Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции
Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)
Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одному
| ЛП-2 | Кнопки вызова лифта на 7-9 этажах не установлены
Обрамления порталов на 7-9 этажах не установлены
Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны
Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно
Шахта лифта имеет отверстие в верхней части шахты не имеющее функционала диаметром 80 мм
Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов
Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
Декоративное покрытие дверей шахты первого этажа имеет корозию
Нумерация этажей 1-6 не соответсвует действительным этажам здания 1-9
Декоративное покрытие дверей кабины имеет дефект - пятно темного цвета
Декоративное покрытие задней стенки кабины имеет повреждения
Устройство контроля слабины тяговых канатов требует регулировки
Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен
Переговорное устройство в приямке не закреплено
Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции
Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одному
| ЛП-3 | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)
Кнопки вызова лифта на 7-9 этажах не установлены
Обрамления порталов на 7-9 этажах не установлены
Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны
Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно
Шахта лифта имеет отверстие в верхней части шахты не имеющее функционала диаметром 80 мм
Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов
Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
Декоратиная накладка на порогах кабины 2 шт выступает над уровнем пола
Нумерация этажей 1-6 не соответсвует действительным этажам здания 1-9
Декоративное покрытие потолка кабины имеет дефекты
Декоративное покрытие боковой стенки кабины имеет повреждения, заклеено пленкой
Устройство контроля слабины тяговых канатов требует регулировки
Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен
Переговорное устройство в приямке не закреплено
Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции
Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одному
| ЛП-4 | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)
Двери шахты третьего этажа имеют потертости
Кнопки вызова лифта на 7-9 этажах не установлены
Обрамления порталов на 7-9 этажах не установлены
Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны
Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно
Шахта лифта имеет отверстие в верхней части шахты не имеющее функционала диаметром 80 мм
Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов
Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
Декоратиная накладка на порогах кабины 2 шт выступает над уровнем пола
Нумерация этажей 1-6 не соответсвует действительным этажам здания 1-9
Декоративное покрытие потолка кабины имеет дефекты
Декоративное покрытие боковой стенки кабины имеет повреждения, заклеено пленкой
Устройство контроля слабины тяговых канатов требует регулировки
Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен
Переговорное устройство в приямке не закреплено
Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции
Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)
Аварийный замок дверей шахты на первом этаже работает не корректно(не возвращается после поворота)
Двери шахты третьего этажа имеют царапины
Функция перевозки пожарных подразделений работает не корректно\не соответствует ГОСТ(ключевина, переговорная панель)
|  | Подключение переговорных блоков приямок-станция выполнено горючим кабелем UTP | Лифт с функцией перевозка пожарных подразделений
|  | Отсутствует визуальная индикация (подсветка) на вызове диспетчера (персонала) | требования к лифтам для МГН ГОСТ 33652-2019, пункт 5.4.2.5.3
Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одному
| ЛП-5 | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны
Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно
Шахта лифта имеет отверстие в верхней части шахты не имеющее функционала диаметром 80 мм
Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов
Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
Устройство контроля слабины тяговых канатов требует регулировки
Решетка на отверстие пожарного клапан подпора не установлена
Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно
Аккумуляторы аварийной эвакуации в станции лифта не подключены
Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции
Переговорное устройство в приямке не закреплено
Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)
Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен
Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одному
| ЛС-7 | Кнопки вызова лифта на 7-9 этажах не установлены
Обрамления порталов на 7-9 этажах не установлены
Буферные резинки на тяговых канатах деформированы
Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны
Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов
Груза противовеса лежат на крыше кабины
Груза противовеса не закреплены в раме противовеса
Натяжное устройство имеет следы сильной коррозии
Лестница в приямке расположена на боковой стенке шахты и сильно удалена от замков дверей шахты
В приямке лифта течь воды из стены под порталом дверей шахты
Зеркало в кабине лифта имеет трещину в нижней части
Декоративное покрытие задней стенки кабины имеет повреждения
Плинтуса в кабине не установленны
Поручень в кабине лифта деформирован
Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно
Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен
Переговорное устройство в приямке не закреплено
Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции
Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)
Отстутствует один из двух контактов замка дверей кабины
Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одному