|  |  |  |  |  |  |  | Генеральному директору ООО «РК Строй» КОРШУНОВУ П.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № |  |  |  |  |  |
| На № |  |  |  | от |  |  |  |
| Перечень замечаний в рамках приемки в эксплуатацию лифтового оборудования на объекте Концертный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |

Уважаемый Павел Олегович!

На объекте «Концертный комплекс» расположенном по адресу: Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Чемпионов д.5 проведён осмотр лифтового оборудования в количестве 8 единиц, совместно с представителями монтажной организации ООО «ЛифтСити».

По итогам осмотра группой по эксплуатации лифтового оборудования сформирован перечень замечаний, подлежащих устранению для обеспечения безопасной эксплуатации, а также дефектов внешнего вида лифтового оборудования значимого для посетителей концертов.

Просим организовывать работы по устранению указанных замечаний и предложить дату повторного осмотра лифтового оборудования.

Приложение: Перечень замечаний на 6 л.

| Генеральный директор |  | Сазонов В.Ю. |
| --- | --- | --- |

Приложение

к письму от _ №_

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерная инфраструктура»

| № п\п | Место обнаружения дефекта (№ Лифта) | Замечание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛП-1 | Кнопки вызова лифта на 7-9 этажах не установлены |  |
| 2 |  | Обрамления порталов на 7-9 этажах не установлены |  |
| 3 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны |  |
| 4 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно |  |
| 5 |  | Шахта лифта имеет отверстие в верхней части шахты не имеющее функционала диаметром 80 мм |  |
| 6 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов |  |
| 7 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены |  |
| 8 |  | Декоративное покрытие дверей шахты первого этажа имеет коррозию |  |
| 9 |  | Нумерация этажей 1-6 не соответствует действительным этажам здания 1-9 |  |
| 10 |  | Декоративное покрытие дверей кабины имеет дефект - пятно темного цвета |  |
| 11 |  | Декоративное покрытие задней стенки кабины имеет повреждения |  |
| 12 |  | Устройство контроля слабины тяговых канатов требует регулировки |  |
| 13 |  | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса «Обь» не установлен |  |
| 14 |  | Переговорное устройство в приямке не закреплено |  |
| 15 |  | Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции |  |
| 16 |  | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует) |  |
| 17 |  | Освещение на верхнем этаже у станции управления отсутствует |  |
| 18 |  | Требуется настройка лифта, проверка балансировки и грузовзеса | Небольшие рывки при загрузке лифта более 50% |
| 19 |  | Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одной из кнопок |  |
| 20 | ЛП-2 | Кнопки вызова лифта на 7-9 этажах не установлены |  |
| 21 |  | Обрамления порталов на 7-9 этажах не установлены |  |
| 22 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны |  |
| 23 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно |  |
| 24 |  | Шахта лифта имеет отверстие в верхней части шахты не имеющее функционала диаметром 80 мм |  |
| 25 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов |  |
| 26 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены |  |
| 27 |  | Декоративное покрытие дверей шахты первого этажа имеет коррозию |  |
| 28 |  | Нумерация этажей 1-6 не соответствует действительным этажам здания 1-9 |  |
| 29 |  | Декоративное покрытие дверей кабины имеет дефект - пятно темного цвета |  |
| 30 |  | Декоративное покрытие задней стенки кабины имеет повреждения |  |
| 31 |  | Устройство контроля слабины тяговых канатов требует регулировки |  |
| 32 |  | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен |  |
| 33 |  | Переговорное устройство в приямке не закреплено |  |
| 34 |  | Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции |  |
| 35 |  | Требуется настройка лифта, проверка балансировки и грузовзеса | Небольшие рывки при загрузке лифта более 50% |
| 36 |  | Освещение на верхнем этаже у станции управления отсутствует |  |
| 37 | ЛП-3 | Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одной из кнопок |  |
| 38 |  | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует) |  |
| 39 |  | Кнопки вызова лифта на 7-9 этажах не установлены |  |
| 40 |  | Обрамления порталов на 7-9 этажах не установлены |  |
| 41 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны |  |
| 42 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно |  |
| 43 |  | Шахта лифта имеет отверстие в верхней части шахты не имеющее функционала диаметром 80 мм |  |
| 44 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов |  |
| 45 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены |  |
| 46 |  | Декоратиная накладка на порогах кабины 2 шт выступает над уровнем пола |  |
| 47 |  | Нумерация этажей 1-6 не соответсвует действительным этажам здания 1-9 |  |
| 48 |  | Декоративное покрытие потолка кабины имеет дефекты |  |
| 49 |  | Декоративное покрытие боковой стенки кабины имеет повреждения, заклеено пленкой |  |
| 50 |  | Устройство контроля слабины тяговых канатов требует регулировки |  |
| 51 |  | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен |  |
| 52 |  | Переговорное устройство в приямке не закреплено |  |
| 53 |  | Требуется настройка лифта, проверка балансировки и грузовзеса | Небольшие рывки при загрузке лифта более 50% |
| 54 |  | Освещение на верхнем этаже у станции управления отсутствует |  |
| 55 | ЛП-4 | Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции |  |
| 56 |  | Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одной из кнопок |  |
| 57 |  | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует) |  |
| 58 |  | Двери шахты третьего этажа имеют потертости |  |
| 59 |  | Кнопки вызова лифта на 7-9 этажах не установлены |  |
| 60 |  | Обрамления порталов на 7-9 этажах не установлены |  |
| 61 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны |  |
| 62 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно |  |
| 63 |  | Шахта лифта имеет отверстие в верхней части шахты не имеющее функционала диаметром 80 мм |  |
| 64 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов |  |
| 65 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены |  |
| 66 |  | Декоратиная накладка на порогах кабины 2 шт выступает над уровнем пола |  |
| 67 |  | Нумерация этажей 1-6 не соответсвует действительным этажам здания 1-9 |  |
| 68 |  | Декоративное покрытие потолка кабины имеет дефекты |  |
| 69 |  | Декоративное покрытие боковой стенки кабины имеет повреждения, заклеено пленкой |  |
| 70 |  | Устройство контроля слабины тяговых канатов требует регулировки |  |
| 71 |  | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен |  |
| 72 |  | Переговорное устройство в приямке не закреплено |  |
| 73 |  | Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции |  |
| 74 |  | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует) |  |
| 75 |  | Аварийный замок дверей шахты на первом этаже работает не корректно(не возвращается после поворота) |  |
| 76 |  | Двери шахты третьего этажа имеют царапины | Лифт с функцией перевозка пожарных подразделений |
| 77 |  | Функция перевозки пожарных подразделений работает не корректно\не соответствует ГОСТ(ключевина, переговорная панель) | требования к лифтам для МГН ГОСТ 33652-2019, пункт 5.4.2.5.3 |
| 78 |  | Освещение на верхнем этаже у станции управления отсутствует |  |
| 79 |  | Требуется настройка лифта, проверка балансировки и грузовзеса | Небольшие рывки при загрузке лифта более 50% |
| 80 |  | Подключение переговорных блоков приямок-станция выполнено горючим кабелем UTP |  |
| 81 | ЛП-5 | Отсутствует визуальная индикация (подсветка) на вызове диспетчера (персонала) |  |
| 82 |  | Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одной из кнопок |  |
| 83 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны |  |
| 84 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно |  |
| 85 |  | Шахта лифта имеет отверстие в верхней части шахты не имеющее функционала диаметром 80 мм |  |
| 86 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов |  |
| 87 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены |  |
| 88 |  | Устройство контроля слабины тяговых канатов требует регулировки |  |
| 89 |  | Решетка на отверстие пожарного клапан подпора не установлена |  |
| 90 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно |  |
| 91 |  | Аккумуляторы аварийной эвакуации в станции лифта не подключены |  |
| 92 |  | Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции |  |
| 93 |  | Переговорное устройство в приямке не закреплено |  |
| 94 |  | Функция перевозки пожарных подразделений работает не корректно\не соответствует ГОСТ(ключевина, переговорная панель) | Не установлена переговорная панель на основном посадочном этаже |
| 95 |  | Требуется настройка лифта, проверка балансировки и грузовзеса | Небольшие рывки при загрузке лифта более 50% |
| 96 |  | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует) |  |
| 97 | ЛС-7 | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен |  |
| 98 |  | Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одной из кнопок |  |
| 99 |  | Кнопки вызова лифта на 7-9 этажах не установлены |  |
| 100 |  | Обрамления порталов на 7-9 этажах не установлены |  |
| 101 |  | Буферные резинки на тяговых канатах деформированы |  |
| 102 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны |  |
| 103 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов |  |
| 104 |  | Груза противовеса лежат на крыше кабины |  |
| 105 |  | Груза противовеса не закреплены в раме противовеса |  |
| 106 |  | Натяжное устройство имеет следы сильной коррозии |  |
| 107 |  | Лестница в приямке расположена на боковой стенке шахты и сильно удалена от замков дверей шахты |  |
| 108 |  | В приямке лифта течь воды из стены под порталом дверей шахты |  |
| 109 |  | Зеркало в кабине лифта имеет трещину в нижней части |  |
| 110 |  | Декоративное покрытие задней стенки кабины имеет повреждения |  |
| 111 |  | Плинтуса в кабине не установленны |  |
| 112 |  | Поручень в кабине лифта деформирован |  |
| 113 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно |  |
| 114 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены |  |
| 115 |  | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен |  |
| 116 |  | Переговорное устройство в приямке не закреплено |  |
| 117 |  | Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции |  |
| 118 |  | Требуется настройка лифта, проверка балансировки и грузовзеса | Небольшие рывки при загрузке лифта более 50% |
| 119 |  | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует) |  |
| 120 | ЛС-1 | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует) |  |
| 121 |  | Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одной из кнопок |  |
| 122 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены |  |
| 123 |  | Грузовзвешивающее устройство не подключено |  |
| 124 |  | Груза противовеса не закреплены в раме противовеса |  |
| 125 |  | Грузовзвешивающее устройство не подключено |  |
| 126 |  | Декоративное покрытие задней стенки кабины имеет повреждения покрытия |  |
| 127 |  | Переговорное устройство в приямке не закреплено |  |
| 128 |  | Сильная коррозия натяжного устройства и направляющих |  |
| 129 |  | Плинтус в кабине не установлен |  |
| 130 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны |  |
| 131 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены |  |
| 132 |  | Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одной из кнопок |  |
| 133 |  | Требуется настройка лифта, проверка балансировки и грузовзеса | Небольшие рывки при загрузке лифта более 50% |
| 134 |  | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен |  |
| 135 | ЛС-2 | Отстутствует один из двух контактов замка дверей кабины |  |
| 136 |  | Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одной из кнопок |  |
| 137 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны |  |
| 138 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно |  |
| 139 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов |  |
| 140 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены |  |
| 141 |  | Пост приказа пятого этажа не установлен |  |
| 142 |  | Отводка дверей кабины требует регулировки, стук во время движения кабины лифты |  |
| 143 |  | Декоративные панели потолка кабины не закреплены должным образом |  |
| 144 |  | Декоративное покрытие задней стенки кабины имеет повреждения покрытия |  |
| 145 |  | Переговорное устройство в приямке не закреплено |  |
| 146 |  | Требуется настройка лифта, проверка балансировки и грузовзеса | Небольшие рывки при загрузке лифта более 50% |
| 147 |  | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен |  |