## Лист1
№ п\п | Место обнаружения дефекта (№ Лифта) | Замечание | Примечание
1 | ЛП-1 | Кнопки вызова лифта на 7-9 этажах не установлены | Устранено 22.01.2026
2 |  | Обрамления порталов на 7-9 этажах не установлены | Устранено 22.01.2026
3 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны
4 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно
5 |  | Шахта лифта имеет отверстие в верхней части шахты не имеющее функционала диаметром 80 мм
6 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов
7 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
8 |  | Декоративное покрытие дверей шахты первого этажа имеет коррозию
9 |  | Функция "Байпас" не работает
10 |  | Декоративное покрытие дверей кабины имеет дефект - пятно темного цвета
11 |  | Декоративное покрытие задней стенки кабины имеет повреждения
12 |  | Устройство контроля слабины тяговых канатов требует регулировки | Устранено 22.01.2026
13 |  | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса «Обь» не установлен
14 |  | Переговорное устройство в приямке не закреплено
15 |  | Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции
16 |  | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)
17 |  | Освещение на верхнем этаже у станции управления отсутствует
18 |  | Требуется настройка лифта, проверка балансировки и грузовзеса | Устранено 22.01.2026
19 |  | Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одной из кнопок
20 | ЛП-2 | Кнопки вызова лифта на 7-9 этажах не установлены | Устранено 22.01.2026
21 |  | Обрамления порталов на 7-9 этажах не установлены | Устранено 22.01.2026
22 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны
23 |  | Функция "Байпас" не работает
24 |  | Шахта лифта имеет отверстие в верхней части шахты не имеющее функционала диаметром 80 мм
25 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов
26 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
27 |  | Декоративное покрытие дверей шахты первого этажа имеет коррозию
28 |  | Нумерация этажей 1-6 не соответствует действительным этажам здания 1-9 | Устранено 22.01.2026
29 |  | Декоративное покрытие дверей кабины имеет дефект - пятно темного цвета
30 |  | Декоративное покрытие задней стенки кабины имеет повреждения
31 |  | Устройство контроля слабины тяговых канатов требует регулировки | Устранено 22.01.2026
32 |  | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен
33 |  | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)
34 |  | Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции
35 |  | Требуется настройка лифта, проверка балансировки и грузовзеса | Устранено 22.01.2026
36 |  | Освещение на верхнем этаже у станции управления отсутствует
37 | ЛП-3 | Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одной из кнопок
38 |  | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)
39 |  | Кнопки вызова лифта на 7-9 этажах не установлены | Устранено 22.01.2026
40 |  | Обрамления порталов на 7-9 этажах не установлены | Устранено 22.01.2026
41 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны
42 |  | Функция "Байпас" не работает
43 |  | Шахта лифта имеет отверстие в верхней части шахты не имеющее функционала диаметром 80 мм
44 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов
45 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
46 |  | Декоративная накладка на порогах кабины 2 шт выступает над уровнем пола
47 |  | Нумерация этажей 1-6 не соответствует действительным этажам здания 1-9 | Устранено 22.01.2026
48 |  | Декоративное покрытие потолка кабины имеет дефекты
49 |  | Декоративное покрытие боковой стенки кабины имеет повреждения, заклеено пленкой
50 |  | Устройство контроля слабины тяговых канатов требует регулировки
51 |  | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен
52 |  | Переговорное устройство в приямке не закреплено
53 |  | Требуется настройка лифта, проверка балансировки и грузовзеса | Устранено 22.01.2026
54 |  | Освещение на верхнем этаже у станции управления отсутствует
55 | ЛП-4 | Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одной из кнопок
56 |  | Двери шахты третьего этажа имеют потертости
57 |  | Кнопки вызова лифта на 7-9 этажах не установлены
58 |  | Обрамления порталов на 7-9 этажах не установлены
59 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны
60 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно
61 |  | Шахта лифта имеет отверстие в верхней части шахты не имеющее функционала диаметром 80 мм
62 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов
63 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
64 |  | Декоративная накладка на порогах кабины 2 шт выступает над уровнем пола
65 |  | Нумерация этажей 1-6 не соответствует действительным этажам здания 1-9
66 |  | Декоративное покрытие потолка кабины имеет дефекты
67 |  | Декоративное покрытие боковой стенки кабины имеет повреждения, заклеено пленкой
68 |  | Устройство контроля слабины тяговых канатов требует регулировки
69 |  | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен
70 |  | Переговорное устройство в приямке не закреплено
71 |  | Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции
72 |  | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)
73 |  | Аварийный замок дверей шахты на первом этаже работает не корректно(не возвращается после поворота)
74 |  | Двери шахты третьего этажа имеют царапины
75 |  | Функция перевозки пожарных подразделений работает не корректно\не соответствует ГОСТ(ключевина, переговорная панель) | требования к лифтам для МГН ГОСТ 33652-2019, пункт 5.4.2.5.3
76 |  | Освещение на верхнем этаже у станции управления отсутствует
77 |  | Функция "Байпас" не работает
78 |  | Подключение переговорных блоков приямок-станция выполнено горючим кабелем UTP
79 | ЛП-5 | Отсутствует визуальная индикация (подсветка) на вызове диспетчера (персонала)
80 |  | Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одной из кнопок
81 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны
82 |  | Шахта лифта имеет отверстие в верхней части шахты не имеющее функционала диаметром 80 мм
83 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов
84 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
85 |  | Устройство контроля слабины тяговых канатов требует регулировки | Устранено 22.01.2026
86 |  | Решетка на отверстие пожарного клапан подпора не установлена
87 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно
88 |  | Аккумуляторы аварийной эвакуации в станции лифта не подключены
89 |  | Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции
90 |  | Переговорное устройство в приямке не закреплено
91 |  | Функция перевозки пожарных подразделений работает не корректно\не соответствует ГОСТ(ключевина, переговорная панель) | Устранено 22.01.2026
92 |  | Функция "Байпас" не работает
93 |  | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)
94 | ЛС-7 | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен
95 |  | Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одной из кнопок
96 |  | Кнопки вызова лифта на 7-9 этажах не установлены | Устранено 22.01.2026
97 |  | Обрамления порталов на 7-9 этажах не установлены | Устранено 22.01.2026
98 |  | Буферные резинки на тяговых канатах деформированы | Устранено 22.01.2026
99 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны
100 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов
101 |  | Груза противовеса лежат на крыше кабины | Устранено 22.01.2026
102 |  | Груза противовеса не закреплены в раме противовеса | Устранено 22.01.2026
103 |  | Натяжное устройство имеет следы сильной коррозии
104 |  | Лестница в приямке расположена на боковой стенке шахты и сильно удалена от замков дверей шахты
105 |  | В приямке лифта течь воды из стены под порталом дверей шахты
106 |  | Зеркало в кабине лифта имеет трещину в нижней части
107 |  | Декоративное покрытие задней стенки кабины имеет повреждения
108 |  | Плинтуса в кабине не установленны
109 |  | Поручень в кабине лифта деформирован
110 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно
111 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
112 |  | Переговорное устройство в приямке не закреплено
113 |  | Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции
114 |  | Функция "Байпас" не работает
115 |  | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)
116 | ЛС-1, 20240030.2 (7 остановок, 1600 кг) | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)
117 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
118 |  | Функция "Байпас" не работает
119 |  | Груза противовеса не закреплены в раме противовеса
120 |  | Освещение в кабине лифта работает некорректно
121 |  | Декоративное покрытие задней стенки кабины имеет повреждения покрытия
122 |  | Переговорное устройство в приямке не закреплено
123 |  | Сильная коррозия натяжного устройства и направляющих
124 |  | Плинтус в кабине не установлен
125 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны
126 |  | Декоративная накладка на порог в кабине лифта отсутствует
127 |  | Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одной из кнопок
128 |  | Требуется настройка лифта, проверка балансировки и грузовзвеса | Устранено 22.01.2026
129 |  | Транспортировочная пленка не полностью удалена с дверей шахты, кабины, станции
130 |  | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен
131 | ЛС-2, 20240030.1 (8 остановок, 1600 кг) | Отстутствует один из двух контактов замка дверей кабины
132 |  | Панель приказов в кабине имеет две кнопки с символами "трубка" и "колокольчик", но диспетчерская связь подключена только к одной из кнопок
133 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны
134 |  | Плинтус в кабине не установлен
135 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов
136 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
137 |  | Пост вызова пятого этажа не установлен
138 |  | Отводка дверей кабины требует регулировки, стук во время движения кабины лифты
139 |  | Декоративные панели потолка кабины не закреплены должным образом
140 |  | Декоративное покрытие задней стенки кабины имеет повреждения покрытия
141 |  | Переговорное устройство в приямке не закреплено
142 |  | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)
143 |  | Вызовы лифта с этажей настроенны неправильно(собирательная система верх\низ)
144 |  | Функция "Байпас" не работает
145 |  | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен
146 | ЛС-5, 20240030.17 (8 Остановок, 1600 кг) | Подсветка табло в кабине с номером лифта не работает
147 |  | Люк в кабине лифта не открывается, светильник установлен неправильно
148 |  | Освещения рабочей зоны у станции управления лифтом нет
149 |  | Лебедка имеет следы коррозии
150 |  | Двери шахты шестого этажа требуют регулировки
151 |  | Транспортировочная пленка на порталах, купе кабины, станции не удалена
152 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно
153 |  | Функция "Байпас" не работает
154 |  | Свет в кабине работает не корректно, лампы мерцают
155 |  | Декоративные панели купе кабины имеют следы клея
156 |  | Ключ активации фазы №2 перевозки пожарных подразделений не соответствует ГОСТ
157 |  | Пожарная панель с переговорным устройством на основном посадочном этаже отсутствует
158 |  | Грузовзвешивающее устройство работает некорректно
159 |  | Плинтус в кабине отсутствует
160 |  | Декоративная накладка на порог в кабине лифта отсутствует
161 |  | Автоматическая эвакуация не работает (аккумуляторы не подключены)
162 |  | Сильный шум вентилятора в станции управления лифтом
163 |  | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен
164 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
165 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов
166 |  | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)
167 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны
168 | ЛТХ-3 | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)
169 |  | Транспортировочная пленка на порталах, купе кабины, станции не удалена
170 |  | Посты вызова лифта на этажах не установлены | Устранено 22.01.2026
171 |  | Концы тяговых канатов не обрезаны после запасовки
172 |  | Устройство контроля слабины тяговых канатов требует регулировки
173 |  | Скрип при движении кабины вверх | Устранено 22.01.2026
174 |  | Не установлена сетка на пожарных клапанах подпора в шахте
175 |  | Коррозия кареток и замков дверей шахты
176 |  | Мелкие технологические отверстия в шахте не закрыты
177 |  | Обрамление первого этажа не закрывает портал(отверстие сверху)
178 |  | Коррозия направляющих в нижней части шахты
179 |  | Ограждение противовеса не установлено
180 |  | Пороги порталов дверей шахты требуют усиления.
181 |  | Функция "Байпас" не работает
182 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно
183 |  | Декоративные панели купе кабины имеют следы клея
184 |  | Натяжное устройство расположено не параллельно полу | Устранено 22.01.2026
185 |  | Автоматическая эвакуация не работает (аккумуляторы не подключены)
186 |  | Требуется настройка лифта, проверка балансировки и грузовзеса | Устранено 22.01.2026
187 |  | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен
188 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
189 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов
190 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны, имеют следы коррозии
191 | ЛС-4 | Освещение в приямке не работает
192 |  | Панели приказов установлены с неравномерными зазорами по всей высоте панели приказов
193 |  | Датчик открытия станции лифта диспетчерского комплекса "Обь"не установлен
194 |  | Маслосборники под направляющими в приямке не установлены
195 |  | Монтажные петли в верхней части шахты не испытаны, имеют следы коррозии
196 |  | Автоматическая эвакуация не работает (аккумуляторы не подключены)
197 |  | Декоративные панели купе кабины имеют следы клея
198 |  | Освещение по шахте лифта недостаточное, часть светильников неисправно
199 |  | Устройство контроля слабины тяговых канатов не работает концевой выключатель
200 |  | Арматура в шахте лифта не срезана
201 |  | Транспортировочная пленка на порталах, купе кабины, станции не удалена
202 |  | Мелкие технологические отверстия в шахте не закрыты
203 |  | Функция "Байпас" не работает
204 |  | Кабель пожарной сигнализации не подключен(отсутствует)