Памятка по проверке и эвакуации лифта

Телефон инженера по лифтам: Хабаров Денис +7(938)878-73-14

Телефон диспетчера ИТС «Инженерная инфраструктура»: +7(928)457-54-28

1. Проверка шахты и кабины

- Открыть станцию лифта, расположенную на крайнем верхнем этаже, с помощью треугольного ключа.

- Громко спросить, есть ли кто-нибудь в кабине.

- Убедиться в отсутствии людей в шахте и на крыше кабины открыв дверь в шахту лифта с помощью треугольного ключа и определить примерное положение кабины.

2. Осмотр станции управления

- Проверить состояние оранжевого блока управления.

- Зафиксировать показания на табло и состояние светодиодов 120, 130, 140, 140Р.

- Считать и записать индикацию ошибок (например: ER 37, горят только светодиоды 120, 130 зелёного цвета).

3. Информирование диспетчера

Позвонить диспетчеру и кратко сообщить:

- факт застревания пассажиров или неисправность лифта;

- считанную информацию с табло и индикацию.

Пример сообщения:

«В лифте №3 неисправность, код ошибки ER 37, горят индикаторы 120 и 130 зелёного цвета.»

4. Проверка работы лифта в режиме обслуживания

- На пульте жёлтого цвета перевести чёрный переключатель из режима NORMAL в INSPECTION (обслуживание).

- Одновременно кратковременно нажать синюю кнопку COMMON и одну из бело-чёрных кнопок UP или DOWN.

  - Проверить движение кабины по звуку щелчка контактора KPA в станции.

- После проверки вернуть переключатель в NORMAL.

- Нажать кнопку вызова лифта на этаже и проверить ответную реакцию.

5. Если движение отсутствует

- Выключить автомат SM1 на 30 секунд.

- Подождать автоматическую эвакуацию (если система поддерживает).

- При отсутствии реакции:

  - открыть шахту лифта;

  - провести ручную эвакуацию пассажиров. Нажатием кнопок s1 s2 в станции лифта

6. Включение и выключение лифта

- Для включения: открыть станцию управления аварийным ключом и перевести переключатель с INSPECTION в NORMAL.

- Для выключения: перевести переключатель из NORMAL в INSPECTION.