|  |  |  |  |  |  |  | Генеральному директору ООО «Интерлифт-Юг» ПОСТНИКОВУ В.С. info@interlift-s.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № |  |  |  |  |  |
| На № |  |  |  | от |  |  |  |
| О запуске и контроле системы диспетчерской связи «Обь» на объекте Университет «Сириус» |  |  |  |  |  |  |  |

Уважаемый Владимир Сергеевич!

В рамках реализации проекта по модернизации системы диспетчерской связи на объекте Университет «Сириус» расположенном по адресу: Краснодарский край, федеральная территория Сириус, поселок городского типа Сириус, просп. Олимпийский, д. 1, внедрён современный диспетчерский комплекс «Обь», обеспечивающий ведение электронных журналов изменений состояния лифтового оборудования.

В соответствии с требованиями пункта 2.1.2.1 Договора необходимо обеспечить ежемесячную проверку функциональности системы диспетчерской связи в ходе проведения планового технического обслуживания лифтового оборудования.

По результатам проверки в электронном журнале диспетчерского комплекса «Обь» фиксируется следующая информация:

1. Дата и время фактического проведения технического обслуживания;

2. Отметка о проведении проверки диспетчерской связи;

3. Наименование выполненного технического обслуживания в соответствии с перечнем регламентных работ (Приложение № 2 к Договору).

Записи, внесённые в электронный журнал диспетчерского комплекса «Обь», подлежат ежемесячной проверке и анализу 25 числа каждого месяца совместно с представителем, ответственным за техническое состояние лифтового оборудования на объекте, перед формированием акта выполненных работ.

Приложение: Приложение №2 к договору № 12/05-3021/19 от 05.12.2023. Перечень работ при проведении технического обслуживания лифтового оборудования на 3 листах

| Генеральный директор |  | Сазонов В.Ю. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Договору № 12/05-3021/19 от 05.12.2023

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ/УСЛУГ

при проведении технического обслуживания

Перечень и периодичность работ при проведении технического обслуживания лифтов:

Техническое обслуживание – 1 (ТО-1) проводится 1 раз в месяц. При ТО-1 проводятся работы:

1. Проверка и регулировка точности остановок по этажам.

2. Контроль (и поддержание в рабочих пределах) уровня масла в редукторе главного привода или гидроагрегата.

3. Осмотр ограждения шахты.

4. Проверка подвижного пола кабины, проверка датчиков ограничения грузоподъемности.

5. Проверка пожарной сигнализации.

6. Проверка и регулировка автоматических и неавтоматических замков и контактов дверей шахты и кабины.

7. Проверка состояния канатоведущего шкива.

8. Проверка состояния замков машинного и блочного помещений.

9. Проверка состояния освещения шахты (замена ламп, если необходимо).

10. Проверка и регулировка механизма дверей шахты (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений).

11. Проверка и регулировка механизма дверей кабины (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений).

12. Осмотр купе кабины лифта (проверка целостности обшивки, контроль наличия правил пользования лифтом внутри кабины).

13. Проверка состояния балансирной подвески кабины.

14. Проверка работоспособности вызывных аппаратов по этажам и приказного аппарата в кабине лифта.

15. Осмотр оборудования, установленного на верхней балке кабины внутри шахты.

Техническое обслуживание – 3 (ТО-3) проводится 1 раз в три месяца. При ТО-3 проводятся работы:

1. Работы, предусмотренные ТО-1.

2. Проверка и регулировка тормозного устройства.

3. Проверка редуктора главного привода или гидроагрегата.

4. Проверка ограничителя скорости.

5. Проверка концевых выключателей крайних остановок и привода дверей кабины.

6. Проверка включателей СПК, ДУСК, КЛ, приямка.

7. Проверка состояния канатной подвески противовеса.

8. Проверка состояния башмаков кабины и противовеса (замена, в случае необходимости).

9. Проверка натяжного устройства.

Техническое обслуживание – 6 (ТО-6) проводится 1 раз в шесть месяцев. При ТО-6 проводятся работы:

1. Работы, предусмотренные ТО-3.

2. Проверка устройства управления лифтом (панели управления), удаление пыли из корпуса панели управления.

3. Проверка состояния силовых контактов вводного устройства.

4. Проверка состояния контура заземления электрооборудования.

5. Проверка состояния электродвигателя.

6. Проверка тяговых канатов и каната ограничителя скорости.

7. Проверка и регулировка направляющих кабины и противовеса.

8. Проверка и регулировка дополнительного устройства слабины канатов (ДУСК).

9. Проверка ловителей.

10. Проверка состояния отводных блоков.

11. Проверка устройства защиты электродвигателя.

Техническое обслуживание – 12 (ТО-12) проводится 1 раз в год. При ТО-12 проводятся работы:

1. Работы, предусмотренные ТО-6.

2. Проверка и регулировка шунтов и датчиков (замедления/ускорения).

3. Осмотр конструкций противовеса.

4. Осмотр пружинных и гидравлических буферных устройств.

5. Осмотр состояния изоляции электропроводки.

6. Осмотр компенсирующих цепей.

7. Проверка состояния монтажных балок в машинном помещении и шахте.

8. Комплексная очистка шахты лифта, приямка и машинного помещения от эксплуатационных загрязнений.

9. Подготовка к ежегодному техническому освидетельствованию.

Перечень и периодичность работ при проведении технического обслуживания эскалаторов:

Техническое обслуживание – 1 (ТО-1) проводится 1 раз в месяц. При ТО-1 проводятся работы:

1. Проверка настила пола нижней станции. Целостность покрытия.

2. Проверка настила пола верхней станции.

3. Осмотр устройства защиты пластин гребенки.

4. Осмотр устья поручня нижней входной площадки, пластмассовых дефлекторов и кожухов, креплений элементов обшивки, зазоров при вхождении поручня в лицевой кожух.

5. Проверка поручней на нижней станции.

6. Осмотр устройства защиты пластин гребенки.

7. Осмотр устья поручня верхней входной площадки.

8. Осмотр пластмассовых дефлекторов и кожухов, креплений элементов обшивки, зазоров при вхождении поручня в правое и левое устье поручня.

9. Проверка и регулировка поручней на верхней станции направляющих поручня.

10. Проверка пульта управления и дисплея верхней входной площадки. Визуальный осмотр пульта управления и дисплея. Очистка от загрязнений.

11. Проверка контроллера.

12. Осмотр ограничителя скорости.

13. Осмотр и обслуживание главного привода (мотор, редуктор).

14. Регулировка натяжения цепей привода поручней, смазка.

15. Регулировка натяжения поручней.

16. Проверка эскалатора во время движения.

Техническое обслуживание – 3 (ТО-3) проводится 1 раз в три месяца. При ТО-3 проводятся работы:

1. Работы, предусмотренные ТО-1.

2. Контроль работы пассажирских указателей (в случае необходимости).

3. Осмотр контакта обрыва цепи ступеней (проверка регулировка функционирования).

4. Осмотр и проверка работоспособности устройства прерывателя (выключатель приямка).

5. Проверка и регулировка натяжной каретки эскалатора.

6. Осмотр устройства постоянного направления.

7. Осмотр приводной цепи.

8. Осмотр аварийного тормоза.

9. Чистка, осмотр и смазка ведущих частей, привода тяговой цепи и главного вала.

10. Осмотр оборудования смазки.

11. Проверка освещения бортовых панелей и ступеней, в случае необходимости – замена ламп.

12. Проверка устройства натяжения приводного ремня.

13. Осмотр и очистка направляющих и фермы.

Техническое обслуживание – 6 (ТО-6) проводится 1 раз в шесть месяцев. При ТО-6 проводятся работы:

1. Работы, предусмотренные ТО-2.

2. Осмотр контакта плиты входной площадки.

3. Осмотр контакта плиты выходной площадки.

4. Чистка скользящего башмака. Проверка работы блокировочного выключателя.

5. Осмотр и регулировка всей системы привода поручней.

Техническое обслуживание – 12 (ТО-12) проводится 1 раз в год. При ТО-12 проводятся работы:

1. Работы, предусмотренные ТО-6.

2. Осмотр тяговой цепи лестничного полотна.

3. Подготовка к ежегодному техническому освидетельствованию.

Перечень и периодичность работ при проведении технического обслуживания платформ для МГН:

Техническое обслуживание – 1 (ТО-1) проводится 1 раз в месяц. При ТО-1 проводятся работы:

1. Проверка и регулировка точности остановок по этажам.

2. Проверка целостности металлических конструкций платформы для МГН

3. Проверка целостности вспомогательных строительных конструкций (Шахта, проемы порталов дверей, плит перекрытия) платформы для МГН

4. Проверка целостности электрических внутренних соединений в шкафу управления.

5. Проверка пожарной сигнализации.

6. Проверка и регулировка автоматических и неавтоматических замков и контактов дверей шахты и кабины.

7. Проверка состояния канатоведущего шкива.

8. Проверка состояния замков машинного помещения или станции управления платформы.

9. Проверка состояния освещения шахты (замена ламп, если необходимо).

10. Проверка и регулировка механизма дверей шахты (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений).

11. Проверка и регулировка механизма дверей кабины (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений).

12. Осмотр купе кабины платформы для МГН (проверка целостности обшивки, контроль наличия правил пользования внутри кабины).

13. Проверка работоспособности вызывных аппаратов по этажам и приказного аппарата в кабине платформы для МГН.

Техническое обслуживание – 3 (ТО-3) проводится 1 раз в три месяца. При ТО-3 проводятся работы:

1. Работы, предусмотренные ТО-1.

2. Проверка и регулировка тормозного устройства.

3. Проверка редуктора главного привода или гидроагрегата.

4. Проверка включателей в приямке (кнопка СТОП)

Техническое обслуживание – 6 (ТО-6) проводится 1 раз в шесть месяцев. При ТО-6 проводятся работы:

1. Работы, предусмотренные ТО-3.

2. Проверка устройства управления платформы для МГН (панели управления), удаление пыли из корпуса панели управления.

3. Проверка состояния силовых контактов вводного устройства.

4. Проверка состояния контура заземления электрооборудования.

5. Проверка состояния электродвигателя.

6. Проверка и регулировка направляющих кабины и противовеса.

7. Очистка приямка, крыши кабины, элементов в шахте платформы для МГН от пыли, грязи, масла.

8. Проверка устройства защиты электродвигателя.

Техническое обслуживание – 12 (ТО-12) проводится 1 раз в год. При ТО-12 проводятся работы:

1. Работы, предусмотренные ТО-6.

2. Проверка и регулировка шунтов и датчиков (замедления/ускорения).

4. Осмотр пружинных и гидравлических буферных устройств (при их наличии)

5. Осмотр состояния изоляции электропроводки.

6. Проверка состояния монтажных балок и петель в машинном помещении и шахте.

7. Подготовка к ежегодному техническому освидетельствованию.