УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

________________  / Рябинин С.И.

Дефектный акт № 20251029л

«29» октября 2025г.

Объект: Кампус ОЦ «Сириус»

За период: август-октябрь 2025

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что «29» октября 2025 г. При проверке лифтового оборудования, находящегося на объекте Кампус ОЦ «Сириус», были

выявлены следующие дефекты:

| Обнаруженные дефекты | Способ устранения дефектов | Кол-во | Ед. изм. | Причины невозможности устранения дефектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Платы RS-14 GDA25005B10 неисправны | Замена плат | 3 | шт. | Существенные повреждения электронных компонентов |
| Платы SPBC II GCA26800NB1 Otis, неисправны | Замена плат | 2 | шт. | Существенные повреждения электронных компонентов |
| Платы SPBC II, GAA26800NB1, Otis, неисправны | Замена плат | 3 | шт. | Существенные повреждения электронных компонентов |
| Плата интерфейса пользователя SPBC GBA26800KB1 Otis, неисправна | Замена платы | 1 | шт. | Существенные повреждения электронных компонентов |
| Плата контроля тормоза KMB2 66200009278 THYSSENKRUPP неисправна | Замена платы | 1 | шт. | Существенные повреждения электронных компонентов |
| Платы приказной панели Отис RS-32 (RS32) XIZI Otis неисправны | Замена плат | 3 | шт. | Существенные повреждения электронных компонентов |
| Плата частотного преобразователя TMI2 66200006435 Thyssen неисправна | Замена платы | 1 | шт. | Существенные повреждения электронных компонентов |
| Контроллер привода дверей VVVF 5+, Fermator, неисправен | Замена контроллера | 1 | шт. | Существенные повреждения электронных компонентов |
| Створки дверей кабины (комплект) C2H, BT=1000mm, 40/10, в сборе с каретками, ¶производство РФ¶ повреждены | Замена створок | 4 | шт. | Существенный износ |

Причины возникновения

дефектов:

| Обнаруженные дефекты | Кол-во | Ед. изм. | Причины возникновения дефектов |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата RS-14 GDA25005B10 | 3 | шт. | Эксплуатационный износ |
| Плата SPBC II GCA26800NB1 Otis | 2 | шт. | Эксплуатационный износ |
| Плата SPBC II, GAA26800NB1, Otis | 3 | шт. | Эксплуатационный износ |
| Плата интерфейса пользователя SPBC GBA26800KB1 Otis | 1 | шт. | Эксплуатационный износ |
| Плата контроля тормоза KMB2 66200009278 THYSSENKRUPP | 1 | шт. | Эксплуатационный износ |
| Плата приказной панели Отис RS-32 (RS32) XIZI Otis | 3 | шт. | Эксплуатационный износ |
| Плата частотного преобразователя TMI2 66200006435 Thyssen | 1 | шт. | Эксплуатационный износ |
| Контроллер привода дверей VVVF 5+, Fermator | 1 | шт. | Эксплуатационный износ |
| Створки дверей кабины (комплект) C2H, BT=1000mm, 40/10, в сборе с каретками, ¶производство РФ¶ | 4 | шт. | Эксплуатационный износ |

Для устранения дефектов

необходимо произвести:

| Обнаруженные дефекты | Кол-во | Ед. изм. | Для устранения дефектов необходимо произвести: |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата RS-14 GDA25005B10 | 3 | шт. | Замена плат |
| Плата SPBC II GCA26800NB1 Otis | 2 | шт. | Замена плат |
| Плата SPBC II, GAA26800NB1, Otis | 3 | шт. | Замена плат |
| Плата интерфейса пользователя SPBC GBA26800KB1 Otis | 1 | шт. | Замена платы |
| Плата контроля тормоза KMB2 66200009278 THYSSENKRUPP | 1 | шт. | Замена платы |
| Плата приказной панели Отис RS-32 (RS32) XIZI Otis | 3 | шт. | Замена плат |
| Плата частотного преобразователя TMI2 66200006435 Thyssen | 1 | шт. | Замена плат |
| Контроллер привода дверей VVVF 5+, Fermator | 1 | шт. | Замена контроллера |
| Створки дверей кабины (комплект) C2H, BT=1000mm, 40/10, в сборе с каретками, ¶производство РФ¶ | 4 | шт. | Замена створок дверей кабины |

Председатель комиссии:

| Заместитель технического директора по строительству________________________ (Должность) | ______________ (Подпись) | Зарубин И.А. (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |
| Руководитель группы по эксплуатации лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов (Должность) Ведущий инженер группы по эксплуатации лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов____________________________ (Должность) | ______________ (Подпись) ______________ (Подпись) | Хабаров Д.Б. (Ф.И.О.) Агеев В.А. (Ф.И.О.) |
| Главный специалист СБ ОФ «Талант и успех»________________________________ (Должность) | ______________ (Подпись) | Ячменев И.Р. |